Opis do postępowania naprawy układu SZR

Z uwagi na czynny szpital, wszystkie prace związane z wymianą urządzeń należy zaplanować tak, aby nie kolidowały z funkcjonalnością obiektu.

Należy wykonać wszystkie prace bez konieczności wyłączania szpitala z ruchu. Prace podstawowe, wymagające przepięć i chwilowych wyłączeń napięcia  w obiektach, oraz prace pomocnicze, które będą wymagały przygotowania do przepięć kablowych lub wymiany czy modernizacji urządzeń łączeniowych i związane będą z koniecznością wyłączenia napięcia na części szpitala, należy planować na godziny popołudniowe lub nocne, wyłącznie w sobotę.

Projektant  lub Kierownik robót instalacyjnych  - minimalne wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

- osoba ta musi być wpisana do Izby Inżynierów Budownictwa.

- min. 5 lat doświadczenia.

Przedstawi kserokopię polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 300.000,- złotych (słownie: trzysta tysięcy zł)

Wykaz wykonanych robót instalacyjno-elektrycznych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykażą wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jednej roboty instalacyjno-elektrycznej o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia.

Przedmiot zadania: wymiana wyłączników głównych w rozdzielnicy nN wraz z układem SZR do sterowania wyłącznikami i agregatem prądotwórczym w zakresie:

- uruchomienia blokady mechanicznej umożliwiającej jednoczesne zamknięcie dwóch wyłączników zasilających,

- uruchomienie działania wyłącznika zasilania w trybie ręcznym – sterowanie za pomocą przycisków na elewacji rozdzielnicy,

- uruchomienie działania układu SZR  (zanik napięcia podstawowego spowoduje otwarcie wyłącznika zasilania podstawowego, następnie zamknięty zostaje wyłącznik zasilania rezerwowego,

- powrót napięcia podstawowego powoduje otwarcie  wyłącznika zasilania rezerwowego, następnie zamknięcie wyłącznika zasilania podstawowego,

- uruchomienie poprawnego działania blokady elektrycznej, która spowoduje możliwość jednoczesnego zamknięcia wyłączników za pomocą przycisków na elewacji,

- wymieniony SZR musi współpracować z SZR agregatu prądotwórczego.

Zamawiający wymaga użycia tylko oryginalnych części zamiennych dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy układu SZR. Wymiana części eksploatacyjnych musi być zgodna z instrukcją producenta. Wymienione części muszą być wyszczególnione w raporcie serwisowym.