Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

-zaprojektowanie, prefabrykacja, dostawa i rozruch szaf sterowniczych sterujących pracą central wentylacyjnych:

- szafa RW-1 dla central NW1, NW1 i NW3

- szafa RW-2 dla central NW5 i NW6

- szafa RW-3 dla central NW4, NW6 i NW7

-zaprojektowanie, prefabrykacja, dostawa i rozruch szafy sterowniczej RW-4, dla układu przygotowania wody lodowej na potrzeby central wentylacyjnych NW1, NW2, NW3 i NW6

Wykonawca ma za zadanie odtworzenia technologicznego zakresu prac obecnego układu, zaprojektowania i wykonania nowych szaf sterowniczych RW-1, RW-2, RW-3 oraz RW-4 pozwalających na dopasowanie algorytmu sterowania do wymagań obiektu, wykonania i instalacji nowego układu odczytu i zadawania parametrów w pomieszczeniu dyżurnym (pokój pielęgniarek na bloku operacyjnym), instalacji i rozruchu układu na obiekcie. Układ ma mieć możliwość zdalnego nadzoru nad pracą całego sytemu wentylacji przez sieć Ethernet/Internet za pomocą dedykowanego oprogramowania oraz rejestracji parametrów pracy central wentylacyjnych.

Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejących elementów automatyki central wentylacyjnych (siłowniki, przepustnic powietrza i wymiennika krzyżowego, przemienniki częstotliwości, pompa i zawór z siłownikiem nagrzewnicy wodnej, termostat przeciwzamrożeniowy FROST, presostaty filtrów powietrza, zawór z siłownikiem nagrzewnicy wodnej, elementy sterujące nagrzewnicy elektrycznej) oraz układu przygotowania wody lodowej (agregaty wody lodowej, czujniki przepływu, pompy obiegowe)

Zamawiający oczekuje, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie zapewni:

- obsługę wszystkich modułów technologicznych centrali;

- regulację wilgotności (osuszanie za pomocą chłodnicy wodnej i nagrzewnicy elektrycznej, nawilżanie za pomocą  zainstalowanych nawilżaczy/generatorów pary wodnej - tylko centrala NW1 i NW3);

- pracę centrali wg harmonogramu czasowego;

- rejestrację parametrów pracy i ich prezentację na wykresach;

- obsługę i zgłaszanie alarmów centrali;

- podłączenie systemu automatyki do zdalnego nadzoru przez sieć Ethernet

Zamawiający oczekuje  wykonania dokumentacji powykonawczej tj.:

- schematy elektryczne wszystkich szaf sterowniczych;

- instrukcję obsługi układu automatyki;

- deklaracji CE dla szafy sterowniczej.

W ramach uruchomienia układu na obiekcie należy podjąć następujące działania:

- identyfikacja i oznaczenie przewodów łączących elementy automatyki z szafami sterowniczymi;

- wymiana czujników temperatury;

- wymiana wymaganych przewodów;

- demontaż istniejących szaf sterowniczych;

- montaż nowych szaf sterowniczych;

- wykonanie połączeń w nowych szafach sterowniczych;

- rozruch układów poszczególnych central oraz układu przygotowania wody lodowej;

- weryfikacja poprawności prac poszczególnych central;

- włączenie automatyki centrali do systemu zdalnego dostępu;

- przeszkolenie personelu obsługi.